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阿坝州生态环境局

关于小金县生活垃圾分类收转运体系建设项目

环境影响报告表的批复
小金县住房和城乡建设局：

你单位报送的《小金县生活垃圾收转运体系建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。
一、项目（项目代码：2211-513227-04-01-857732）位于小金县两河口镇大寨村，拟新建1座40t/d的生活垃圾焚烧无害化处理厂，其中垃圾焚烧厂占地6330m2，总建筑面积3697.69m2，包括垃圾焚烧主厂房、综合办公楼及相应配套设施；配套建设小金县垃圾分类收集及转运设施。工程总投资6103.34万元，其中环保投资186.2万元，占总投资的3.05%。

项目建设总体符合国家相关产业政策、相关规划、阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）加强施工期日常环境管理。落实建设单位环境管理机构、人员等配置及环保职责。强化对施工单位人员环境保护宣传教育，设置施工围挡，严格控制施工作业范围。

（二）落实施工期各项污染物防治措施。选用低噪声施工设备，并采取有效的减振、隔声措施。施工废水经隔油、沉淀除渣处理后循环使用不外排；施工人员生活废水经临时厕所收集后用于周边林地施肥。及时清运建筑垃圾，优先回收利用，不能回收的建筑垃圾及时清运到指定建筑垃圾场处置；生活垃圾袋装收集并临时储存，项目建成后无害化处置。
（三）落实运营期大气污染防治措施。垃圾暂存及预处理系统应处于密闭负压状态，车间内设置1套喷雾除臭系统，喷雾除臭系统通过喷洒除臭剂减少恶臭产生。机械炉排焚烧炉配置自动控制及在线监测装置，垃圾焚烧烟气经“SNCR脱硝+烟气冷却+半干法急冷脱酸+干法脱酸（备用）+活性炭喷射+布袋除尘器”处理后，通过45m高排气筒排放。
本项目在厂界外设置300m环境防护距离，你单位应按照小金县人民政府承诺，配合做好环境防护距离内居民搬迁工作，同时避免在该范围内规划新建住宅、学校、医院等环境敏感点和食品、医药等对大气环境质量要求较高的企业。
（四）落实运营期水污染防治措施。项目运营期产生的生活污水、初期雨水、车间地坪清洗废水、垃圾渗滤液等生产废水分别收集后进入一体化DTRO渗滤液处理设备（10t/d）处理后，回用于项目地面冲洗和石灰制浆用水，浓缩液喷入垃圾焚烧炉中焚烧处理。冷却塔排污水经收集后用于项目石灰制浆用水和炉渣冷却用水，不外排。
（五）落实运营期各类固体废弃物处置措施。筛分废渣收集后运至小金县生活垃圾填埋场处置；炉渣收集后定期交由有资质公司转运处置；飞灰、废活性炭、含油废棉纱及手套、废机油、废布袋、废DTRO膜片和废保安过滤器滤芯等危险废物分类暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。加强危废收集、贮存、运输污染控制管理，危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾、渗滤液处理系统污泥等送本项目垃圾焚烧炉焚烧处置。
（六）落实运营期噪声防治措施。主要噪声源应合理布局，优先选用低噪声设备，垃圾焚烧炉点火排气管及安全排气管设置小孔消声器；风机进出口及管道采用软接头，合理布置加强筋增强刚度以减少振动噪声。加强设备日常维护管理，有效控制并降低对周边环境的影响，确保厂界噪声达到相应标准要求。
（七）落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，采取分区分类防渗，危险废物暂存间、渗滤液处理站、事故废水池、垃圾储坑等区域采取重点防渗措施，防止污染土壤和地下水。

（八）落实各项环境风险防范措施。结合行业特征，制定突发环境事件应急预案，完善环境风险防控措施，定期开展环境监测与应急演练，确保环境安全。认真制定运营期环保管理规章制度，加强环保设施的日常维护与管理，确保各项污染物稳定达标排放。

（九）加强项目日常运营管理。应做好生活垃圾收运全过程污染防治，采用密闭式垃圾运输车，严禁运输中抛洒和随意倾倒。

（十）严格执行环境监测计划。按照排污单位自行监测技术指南，制定并落实项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案。建立污染源台账制度，保存原始监测记录，按相关要求做好环境信息公开工作，定期向社会公布运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。在线监测监控系统按要求接入州级在线环境监管平台。
（十一）衔接排污许可管理。按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污前，项目运营单位依法向我局申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。
（十二）预测本项目主要大气污染物排放总量为：颗粒物1.778吨/年、二氧化硫7.112吨/年、氮氧化物22.226吨/年；本项目主要污染物排放总量需在排污许可证核发时予以确认。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法马尔康片区、阿坝州小金生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你单位在收到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表送阿坝州小金生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。
特此批复。

阿坝州生态环境局

2026年7月7日
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