阿坝州经信行业领域安全生产曝光台

州经信局严格落实“三管三必须”要求，前期，对全州小水电企业开展了安全隐患大排查工作，现对部分有代表性的隐患问题予以曝光，请各企业举一反三，守牢安全底线。
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	企业名称：德美水电开发有限公司

	行业领域：电力能源

	隐患点：发电机房与储油间未完全分隔

	依  据：《水电工程设计防火规范》（GB 50872-2014）5.1.2条第1款：油浸式变压器室、油浸式电抗器室、油浸式消弧线圈室、绝缘油油罐室、透平油油罐室及油处理室、柴油发电机室及其储油间等场所应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开，防火隔墙上的门应为甲级防火门。柴油发电机室的储油间门应能自动关闭。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：德美水电开发有限公司 

	行业领域：电力能源

	隐患点：储油间采用塑料桶储存油料

	依  据：水电企业储油间储存的柴油，自2023年1月起已正式列入《危险化学品目录》，属于危险化学品。《防火规范》（GB 50039-2010）第6.4.5条：严禁使用玻璃瓶、塑料桶等易碎或易产生静电的非金属容器盛装汽油、煤油、酒精等甲、乙类液体。

	整改情况：已整改                              
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：马家水电站 

	行业领域：电力能源

	隐患点：油罐室、油处理室等消防重点部位门外未设置人体静电释放装置

	依  据：1.《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）第6.1.10条：使用静电消除器迅速中和静电。静电危险场所要使用防爆型静电消除器.

2.《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第4.2.10条：可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。油罐室、油处理室属于重点防火、防爆作业区，其入口处应当设计人体导除静电装置。

	整改情况：已整改
	整改完成时间：2月7日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：顺河水电站

	行业领域：电力能源

	隐患点：有限空间标识牌内容不规范，未见报警电话、企业应急值班联络方式

	依  据：《四川省有限空间作业安全管理规定》第十四条：生产经营单位应当在有限空间出入口等位置设置明显、规范的安全警示标志；在具备条件的场所设置安全风险告知牌，载明有限空间基本信息、单位紧急联系人、报警急救电话等内容。生产经营单位应当定期对安全警示标志和安全风险告知牌进行检查。

	整改情况：已整改
	整改完成时间：2月7日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：木瓜墩电站 

	行业领域：电力能源

	隐患点：检修区域未设置安全警示标志

	依  据：《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-2015）第10.1.5条：施工单位应当在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志。

	整改情况：已整改
	整改完成时间：2月8日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：木瓜墩电站  

	行业领域：电力能源

	隐患点：砂轮机防护罩缺失

	依  据：《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-199）第6.1.6条：以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。


	整改情况：已整改
	整改完成时间：2月8日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：木瓜墩电站 

	行业领域：能源电力

	隐患点：未安装水淹厂房报警装置

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款"安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。水淹厂房报警装置是保障水电站安全运行、防止水淹厂房事故的关键安全设备，其缺失导致安全设备的安装、使用不符合上述国家标准或行业标准。

	整改情况：已整改
	整改完成时间：2月8日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：龙安堂电站

	行业领域：电力能源

	隐患点：已停用的压力容器无标识

	依  据：TSG08-2017《特种设备使用管理规则》：特种设备拟停用1年以上的，使用单位应当采取有效的保护措施，并且设置停用标志。

	整改情况：已整改
	整改完成时间：3月5日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：日隆三村电站 

	行业领域：电力能源

	隐患点：压力表未定期检验，未划定最高压力红线

	依  据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款：特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。


	整改情况：整改中
	预计整改完成时间：4月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：夹金山电站

	行业领域：电力能源

	隐患点：地坑未辨识为有限空间，防护盖板未及时恢复。

	依  据：《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账、并未设置明显的安全警示标识。

	整改情况：整改中
	预计整改完成时间：4月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：双源水电开发有限责任公司  

	行业领域:电力能源

	隐患点：危废间及储油室不符合规范

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。


	整改情况：已整改
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：广金坝水电站

	行业领域：电力能源

	隐患点：主轴旋转部分未安装隔离防护罩。

	依  据：1.《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6.1.2条：凡容易造成伤害的运动部件，均必须采用封闭式屏蔽或设置防护装置。

2.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款规定："安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。"隔离防护罩属于保障主轴旋转部分安全运行的重要安全设备，其缺失导致安全设备的安装、使用不符合上述国家标准或行业标准。

	整改情况：已整改
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：德美水电开发有限公司

	行业领域：电力能源

	隐患点：球阀上铭牌字迹模糊不清

	水电站球阀（包括水轮机进水球阀、检修球阀等）通常属于承压设备范畴，若其压力等级、公称直径等参数达到特种设备目录规定的条件，则属于特种设备。

依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
《中华人民共和国特种设备安全法》第二十一条：特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

	整改情况：已整改
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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部分水电站隐患问题








