阿坝州经信行业领域安全生产曝光台

州经信局严格落实“三管三必须”要求，前期，对全州行业领域监管的工贸企业开展了安全隐患大排查工作，现对部分有代表性的隐患问题予以曝光，请各企业举一反三，守牢安全底线。
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	企业名称：苏源气体厂

	行业领域：工贸领域

	隐患点：现场氧气瓶部分防震圈缺失

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

防震圈作为气瓶的安全附件，属于保障气瓶安全运行的重要安全设备，其缺失导致安全设备的安装、使用不符合上述国家标准或行业标准，构成对该条款的违反。


	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：黄金武酒厂

	行业领域：工贸领域

	隐患点：1.未张贴有限空间警示标识；2.未张贴有限空间作业安全告知卡。

	依  据：《四川省有限空间作业安全管理规定》第十四条：生产经营单位应当在有限空间出入口等位置设置明显、规范的安全警示标志；在具备条件的场所设置安全风险告知牌，载明有限空间基本信息、单位紧急联系人、报警急救电话等内容。生产经营单位应当定期对安全警示标志和安全风险告知牌进行检查。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：雅珂牦牛绒科技有限公司

	行业领域：工贸领域

	隐患点：二楼仓储区域与生产区域未进行防火分隔

	依  据：《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第4.2.3条：设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库，应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

雅珂牦牛绒科技有限公司属于纺织类企业，其生产原料（牦牛绒）及成品均属丙类可燃物品，若在生产厂房内设置仓储区域（中间仓库），该仓储区域与生产区域之间必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板进行分隔。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：四川岷江电解锰厂

	行业领域：工贸领域

	隐患点：有限空间标识牌缺失

	依  据：《四川省有限空间作业安全管理规定》第十四条：生产经营单位应当在有限空间出入口等位置设置明显、规范的安全警示标志；在具备条件的场所设置安全风险告知牌，载明有限空间基本信息、单位紧急联系人、报警急救电话等内容。生产经营单位应当定期对安全警示标志和安全风险告知牌进行检查。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：阿坝汶川侨源气体有限公司

	行业领域：工贸领域

	隐患点：气瓶无防倾倒措施

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T 34525-2017）第8.2.4条

：气瓶入库后，应将气瓶加以固定，防止气瓶倾倒。

气瓶内储存的氧气、氮气、氩气、乙炔等均属于危险化学品。气瓶无防倾倒措施，即未采取可靠的安全措施，

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：汶川仁杰珠宝饰品有限公司

	行业领域：工贸领域

	隐患点：设备转动部位无防护罩

	依  据：《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023）第6.1.5条：以作业人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。
第6.1.1条：生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：阿坝铝厂

	行业领域：工贸领域

	隐患点：配电箱内动力插座有过载痕迹

	依  据：中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。配电箱及内部插座属于保障电气安全的重要安全设备，其使用状态（出现过载痕迹）不符合上述国家标准。

《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第5.1.2条：电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力，其安装应符合相应产品标准的规定。

插座过载痕迹表明该线路曾承受超过其导电能力的电流负荷，导致绝缘性能下降。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：阿坝汶川侨源气体有限公司

	行业领域：工贸领域

	隐患点：沟盖板缺失

	依  据：《既有建筑维护与改造通用规范》(GB 55022-2021)4.2.9既有建筑室内装饰装修面与基层不牢固时，应予加固;当饰面砖、饰面板、吊顶出现开裂、脱落时，应进行修缮或拆换。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：九寨沟天然药业股份有限公司

	行业领域：工贸领域

	隐患点：机修间内控制开关无漏电保护，控制开关无标识

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

剩余电流动作保护器（漏电保护器）属于保障电气安全的重要安全设备，其缺失导致安全设备的安装、使用不符合上述国家标准或行业标准（GB/T 13955-2017、GB 50054-2011等）

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：立敦电子科技（阿坝州）有限公司

	行业领域：工贸领域

	隐患点：磷酸储罐事故池内有电气线路

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

事故池属于危险化学品储存设施的重要组成部分，其内部电气线路（包括液位计信号线、潜水泵电缆等）属于保障事故状态下安全运行的安全设备。在事故池内敷设电气线路，其选型和安装必须符合国家标准及行业标准的要求。在腐蚀性环境中敷设普通电气线路而未采取防腐蚀措施，不符合HG/T 20666-1999《化工企业腐蚀环境电力设计规程》等标准的规定。

	整改情况：已整改                         
	整改完成时间：3月30日

	整  改  前
	整  改  后
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部分工贸企业隐患问题








